## Sheet1
2021年第一季度蓝山县中心城区管网末梢水水质监测结果
序号 | 城市区域 | 供水机构 | 采样地点 | 采样时间 | 菌落总数 （cfu/mL） | 总大肠菌（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ml） | 砷（mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 （以N计）（mg/L） | 三氯甲烷 （mg/L） | 四氯化碳 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 游离余氯 （mg/L） | 色度 (度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 总硬度 （mg/L） | 耗氧量 （mg/L） | 挥发性酚 （mg/L） | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.5 | 0.05-4 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.002 | ≤0.3
1 | 蓝山县 | 永发水厂 | 三完小赤蓝桥校区 | 2021-01-13 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.57 | 0.0117 | <0.0001 | <0.02 | 0.12 | <5 | 0.64 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | <0.008 | <0.30 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 2.88 | 2.56 | 150 | 88 | 1.15 | <0.002 | <0.05
2 | 蓝山县 | 永发水厂 | 畜牧水产服务中心 | 2021-01-13 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.5 | 0.0146 | <0.0001 | <0.02 | 0.18 | <5 | 0.53 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.008 | <0.30 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 2.86 | 2.57 | 146 | 90 | 1.24 | <0.002 | <0.05
3 | 蓝山县 | 永发水厂 | 卫健局 | 2021-01-13 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.5 | 0.0126 | <0.0001 | <0.02 | 0.14 | <5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.008 | <0.30 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 2.69 | 2.47 | 140 | 88 | 1.24 | <0.002 | <0.05
4 | 蓝山县 | 永发水厂 | 富煌大酒店 | 2021-01-13 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.11 | 0.6 | 0.0135 | <0.0001 | <0.02 | 0.14 | <5 | 0.66 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | <0.008 | <0.30 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 3.02 | 2.68 | 156 | 92 | 1.15 | <0.002 | <0.05
5 | 蓝山县 | 永发水厂 | 欣馨园小区 | 2021-01-13 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.12 | 0.51 | 0.0189 | <0.0001 | <0.02 | 0.13 | <5 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | <0.008 | <0.30 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 3.04 | 2.42 | 160 | 86 | 1.32 | <0.002 | <0.05
6 | 蓝山县 | 永发水厂 | 县政府 | 2021-01-13 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0004 | <0.002 | 0.13 | 0.53 | 0.0164 | <0.0001 | <0.02 | 0.16 | <5 | 0.71 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.008 | <0.30 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 2.96 | 2.48 | 150 | 84 | 1.24 | <0.002 | <0.05